## Slide 1
Шубин Айрат Николаевич,
Главный энергетик
ООО «Автотехник»
г. Набережные Челны, 2016
Операционный контроль
и лист возможностей энергосбережения
в рамках внедрения системы энергоменеджмента
по методологии ЮНИДО

## Slide 2
ООО «АВТОТЕХНИК» производственное предприятие, приоритетным направлением которого является изготовление комплектующих внутреннего интерьера кабины и комплектующих для сборочных конвейеров заводов автомобильной промышленности ПАО «КамАЗ» и ПАО «УралАЗ».
ООО «Автотехник»

## Slide 3
Анализ энергоэффективности
Chart: 
Газ
Chart: 
| 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522 | 42552 | 42583 | 42614
Фактическая экономия (Общая сумма) | 0 | -58129.6598 | -87567.0524 | -118150.1105 | -140840.8164 | -171147.3785 | -168794.4035 | -170106.8458 | -182606.839 | -252520.1641
Плановая экономия (Общая сумма) | 0 | -12002.666 | -23128.1052 | -34494.7111 | -43273.6816 | -52305.3379 | -58918.4403 | -65453.5846 | -72008.8839 | -86637.5164
Электроэнергия

## Slide 4
Лист возможностей энергосбережения
ID | Описание возможностей | ЗЭП | Класс инвес-тирования | Не энергетические выгоды | Оценкасбережения кВт.ч в год ЭлЭнергии | Оценка сбережения в м3 год газ | Сбережения в рубл. | Статус
1 | Выключать технологический электрокотёл в период простоя производства более 2 дней | 2; 3; 4; 5 корпуса | без затрат | Увеличивается полезный ресурс котла | 45 949 | - | 126 360 | В Процессе
2 | Разработать график работы технологического оборудования | 1; 2; 3; 4; 5 вспомогательный корпус | без затрат | Увеличивается полезный ресурс оборудования, вовлекается весь персонал в работу по энергосбережению | 35 000 | - | 96 250 | В Процессе
3 | Устранить утечку сжатого воздуха | 1; 2; 3; 4; 5; вспомогательный корпус | без затрат | Снижение расходов на техническое обслуживание компрессоров | 1 000 | - | 2 750 | Завершено
4 | Изменить программу работы заливочной машины в режиме выходного дня | 2; 3; 4; 5 корпуса | без затрат | Снижение расходов на техническое обслуживание компрессоров | 6 500 | - | 17 875 | В Процессе
5 | Изменить расстановку четырёх винтовых компрессоров с учётом потребностей производственных корпусов | 3; 4; 5; вспомогательный корпус | без затрат | Решается проблема возникновения конденсата в пневмосистеме, снижение расходов на техническое обслуживание | 10 000 | - | 27 500 | Завершено
6 | Убрать не загруженный технологический электрокотёл | 4 корпус | без затрат | Снижение расходов на техническое обслуживание | 13 200 | - | 36 300 | Завершено
7 | Убрать не загруженный технологический электрокотёл в месте с незагруженным конвейером | 2 корпус | без затрат | Высвобождение производственных площадей, рационализация работы электрооборудования и снижение расходов на техническое обслуживание | 19 500 | - | 53 625 | Завершено
8 | Настроить автоматику котельной | котельная №2 | без затрат | Увеличивается ресурс оборудования, обучается персонал | 1 500,00 | 50,00 | 4 252,00 | В работе
9 | На выходные во всех корпусах отключать часы с системой оповещения регламентированных перерывов. | 2; 3; 4; 5; вспомогательный корпус | без затрат | Повышается вовлечённость персонала в повышение энергоэффективности | 400,00 | - | 1 060,00 | Завершено
10 | На выходные отключать электрические водонагреватели ГВС | 2; вспомогательный корпус | без затрат | Повышается вовлечённость персонала в повышение энергоэффективности | 500,00 | 0,00 | 1 325,00 | В работе
11 | Снизить мощность циркуляционных насосов до минимума, в системе горячего водоснабжения | котельная №2 | без затрат | Увеличивается эксплуатационный ресурс насосов | 1 825,00 | 0,00 | 5 475,00 | Завершено
12 | Снизить мощность циркуляционных насосов до минимума, в системе технологического отопления | котельная №2 | без затрат | Увеличивается эксплуатационный ресурс насосов | 1 825,00 | 0,00 | 5 475,00 | Завершено

## Slide 5
Операционный контроль
ID | ЗЭП | Контроль | Описание | Ожидания | Корректирующее действие
1 | Котельная | Нетеплоизолированные трубы, вентили, арматура, котельные фитинги | Использовали пирометр для замера температуры поверхности труб 72 грд. С | Должно быть возможным держать руку на всех изолированных поверхностях | Требуется теплоизоляция трубопроводов и арматуры в котельной 1и2.
2 | Котельная | Температура обратной технологической воды, отопления производственной оснастки | Используем стационарно установленный термометр | должно находится в заданных пределах | ежесменный контроль
3 | Котельная | Температура обратной сетевой воды, отопления зданий | Исползовали стационарно установленный термометр | должно составлять 60-65 или не более 10% от подающего | Требуется теплоизоляция магистрального теплопровода в зоне вспомогательных корпусов. Ремонт теплоизоляции на участках теплопровода проходящего по улице.
 | Котельная | Температура отходящих газов | Используем стационарно установленный термометр | должно составлять 180-200 гр.цель. | контролировать объём подаваемого газа в камеру сгорания
4 | 2;3;4;5 корпуса | Время работы заливочной машины в режиме выходного дня | Часы, установленные в корпусе | должно состовлять не более 2 часов за трое суток | Выключить!
5 | 3;4;5 корпус | Исправность вакуумной системы и вакуумных форм, отсутствие утечек. | Ежесменный визуальный контроль-осмотр | запорная арматура должна быть плотно закрыта после формования | После формования закрывать краны, оперативно устранять утечки
6 | Сжатый воздух 2;3;4;5;вспомогательный корпус | Слышимые утечки | Слушать, особенно во время низкого общего шумового фона | Все слышимые утечки должны быть устранены | Отремонтировать как можно скорее
7 | Сжатый воздух 4;5;вспомогательный корпус | отсутствие заданного избыточного давления | информационное табло, ежедневный контроль параметров компрессора | Давление на выходе компрессора должно быть максимально приближено к конечному давлению | Своевременно заменять фильтры, отслеживать мото-часы компрессора.
8 | Охлаждение 2;3;4;5 корпус | Температура подачи холодильной установки слишком низкая | Сравнить с зафиксированными пределами температур | Меньше или равно верхней границе температур | Увеличить значения, решить другие проблемы
9 | Охлаждение 2;3;4;5 корпус | Низкая эффективность при неполной нагрузке | Отслеживать коэффициент производительности на текущих условиях | Нагрузка не должна превышать норму на текущих условиях | Определить и исправить
10 | Освещение 2;3;4;5;вспомогательный корпус; котельная | Включено внутреннее освещение, когда не требуется | Проверить уровень дневного освещения, занятость и освещенность | Выключить свет, когда есть дневное освещение или помещение пустует | Выключить!

## Slide 6
Шубин Айрат Николаевич,
Главный энергетик
ООО «Автотехник»
г. Набережные Челны, 2016
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!